D.1.1.4 TECHNICKÁ ZPRÁVA

ELEKTROTECHNIKA

- REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE SPOLEČNÉ ČÁSTI DOMU

- Kamarýtova 1596, 390 02 Tábor

Dokumentace pro vydání stavebního povolení

Stavebník:                          BYTES Tábor s.r.o.

Žižkovo Náměstí 2/2

390 01 Tábor

IČO: 62502573

Datum zpracování:		listopad 2025

Zpracoval: 			Václavek Josef ing., Jacko Lukáš

Přílohy projektu Kamarýtova 1596 20251130

E1.4.4.00			technická zpráva + příl.01(vv) + příl.02 (R-Režie)

E1.4.4.10			půdorys 2.pp – řešený prostor

E1.4.4.20			půdorys 1.pp – řešený prostor

E1.4.4.30			půdorys 1.np – řešený prostor

E1.4.4.40			půdorys typové mezipatro – řešený prostor

E1.4.4.50                           půdorys typové patro – řešený prostor

E1.4.4.60                           půdorys 5.np – řešený prostor

E1.4.4.70                           půdorys 2.pp

E1.4.4.80			půdorys 1.pp

E1.4.4.90                           půdorys 1.np

E1.4.4.100			půdorys typové mezipatro

E1.4.4.110			půdorys typové patro

E1.4.4.120			půdorys 5.np

E1.4.4.130                         přehledové schéma

E1.4.4.00     T E C H N I C K Á   Z P R Á V A

Obsah

- Všeobecně

  - Podklady pro vypracování projektu

  - Rozsah projektu

  - Základní údaje

1.3.1 stavební údaje

1.3.2 rozvodná soustava nn

1.3.3 ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

1.3.4 energetická bilance

1.3.5 napojení na distribuční síť

1.3.6 určení vnějších vlivů, prostředí

- Popis technického řešení

  - Silnoproudé  rozvody

2.1.1  obecně

2.1.2. zásuvkové obvody

2.1.3. světelné obvody

2.1.4. vypínání objektu

2.1.5  uzemnění

2.1.6  hromosvod

2.1.7  vytápění

2.1.8  ohřev TUV

2.1.9sklepní prostor, podlaží 1.pp

2.1.10připojení bytových jednotek a rozvdy v bytových jednotkách

2.1.11 hlavní domovní vedení

2.1.12 společné komunikace

2.1.13 režie domu

2.1.14komunitní fotovoltaika

2.1.15 hlásiče požárů

  - slaboproudé rozvody

2.2.1  domácí telefony, zvonek ode dveří do bytu, vrátník

2.2.2  příjem televizního signálu

2.2.3  datové rozvody

2.2.4  optický kabel

2.2.5  kamerový systém

2.2.6. požární ochrana

2.2.7.sádrokartonové konstrukce

3.  Výkaz výměr - samostatná příloha TZ

- Závěr

- VŠEOBECNĚ

  - PODKLADY PRO VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU

- Stavební část objektu

- Požadavky distributora el energie EON

- Požadavky projektu PBŘ

- Požadavky majitele objektu

  - ROZSAH PROJEKTU

- Rekonstrukce elektro je navržena pro zajištění všech nových požadavků a zároveň pro sladění stavu objektu s platnými normami pro elektroinstalaci a požárními předpisy v obytných budovách

- Dokumentace je zpracována jako dokumentace pro stavební povolení

- A výkaz výměr zahrnuje všechny práce a materiál, které jsou ve výkresové části dokumentace

- Detailněji jsou některé části popsány v technické zprávě

- Na základě PBŘ bylo navrženo osadit nové elektroměrové rozvaděče umístěné v ČCHÚC s požadovaným požárním provedením a bylo navrženo zakrytí všech kabelových vedení v NCHÚC dle platného PBŘ

- Pro uvedení elektrických rozvodů do souladu s platnou ČSN 332130 ed4 bylo navrženo vyměnit i všechny rozvody ve společných prostorách

- Konečné řešení je výměna všech rozvodů, kde je dosud používaná soustava TN-C a na které se vztahuje použití ochrany proudovými chrániči, což zvyšuje uživatelskou bezpečnost rozvodů při používání elektrické energie

- Bude zhotovena hlavní rozvodnice pospojování

- PBŘ hodnotí únikovou cestu jako částečně chráněnou

- Na základě ČSN 730848/září 2023 bude v každé bj v prostoru za vstupními dveřmi instalován autonomní hlásič požáru

- Napojení jednotlivých sítí objektu zůstalo zachované

- Dokumentace je zpracována na úrovni projektu pro vydání stavebního povolení a řeší silnoproudé vnitřní rozvody nn, páteřní rozvody a připojení na rozvodnou síť pro bytový dům Tábor, Kamarýtova 1596

- Dále řeší doplnění systému domácích telefonů podle přání majitele objektu, dle jeho rozhodnutí dojde k přípravě kamery u vchodu a  osazení audiotelefonů  v bytech

- Rozsah dokumentace je věcně i úrovní zpracování doložen tak, že dostatečně určuje koncepční pojetí, kvalitu i charakteristické vlastnosti instalovaného zařízení v podrobnosti pro stavební povolení

- Všechny byty mají navržené třífázové připojení a umožní se tak neomezené využití případného sporáku v kuchyni a vytápění bytu

  - ZÁKLADNÍ ÚDAJE

    - Stavební objekt

- Objekt je stávající cihlový dům s celkem 16ti bytovými jednotkami v pěti podlažích, dům má vlastní režii

- Vytápění bytů je plynovou kotelnou

    - Rozvodná soustava NN

- Přívodní vedení z SP, hlavní domovní vedení, přívody do bytů, a do rozvaděče režie domu

- Síť TN-C, 3+PEN, síť 50Hz, 400/230V

- Rozvaděč RB

  - Síť TN-C-S

  - V rozvaděči RB dojde k rozdělení PE a N

  - Při následné rekonstrukci bj musí být realizována soustava TN-S

- rozvody za rozvaděčem bytu RB a rozvaděčem režie domu bude po případné rekonstrukci příslušného bytu/prostoru a režie

- Síť TN-S, 3+PE+N, stř 50Hz, 400/230V

- Bod rozdělení ochranného vodiče – jednotlivé rozvaděče bytů, rozvaděč režie domu

- Bod rozdělení musí být připojen na hlavní ochranou přípojnici

1.3.3  Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

- V soustavě TN-C-S, 3+PEN, stř 50Hz, 400/230 dle čsn 33 2000-4-41 ed.3

- Základní ochrana – automatickým odpojením od zdroje

- Zvýšená ochrana – přizemněním resp. místním doplňujícím pospojováním

- Doplňková ochrana – proudovým chráničem

    - Energetická bilance

- Pbdle ČSN 33 2130 ed.4 je pro byt kategorie T3 stanoven na Pbjmax= 11kW

- Celkový počet bytů v domě 16bj, nebytový prostor v suterénu a na půdě, R režie v přízemí

- Režie vchodu/domu Prmax=10kW

- Soudobost dle ČSN 33 2130 ed.4pro dům pro vchod je stanovena na β= 0,40

- Soudobý příkon pro dům/sekci potom

Pmax= (16x11+10) x 0,40 = 74kW

- Z hlediska dimenzováním kabelů HDV podle ČSN 34 1020dostáváme CYKY 4x70mm2

- Podle ČSN 33 2130 ed.3 je určeno stoupací vedení pro tento počet bytů na jednom stoupacím vedení jako CY70mm2

- Posouzení jsou ve shodě

    - Napojení na distribuční rozvody

- Rekonstruovaný objekt (vchod) bude napojen na distribuční síť EON a.s. z  přípojkové skříně situované na fasádě objektu u vchodu do objektu kabely 4xCY70v trubce KOPOFLEX

    - Určení vnějších vlivů, prostředí

| místo | určené prostředí | minimální krytí dle ČSN 33 2000-5-51 ed3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | rozvaděče | přístroje | stroje | svítidla |
| vnitřní prostory | AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, BE1, CA1, CB1 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| venkovní prostory | AA7, AB7, AC1AD4, AE2, AF1 AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ2, AR1, AS1, BA1, BC1,BD1, BE1, CA1, CB1 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |

2.POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

  - SILNOPROUDÉ ROZVODY

2.1.1 obecně

- Změna sítě z TN-C na TN-S, rozdělení nulovacího vodiče PEN na samostatný ochranný vodič PE a samostatný pracovní vodič N, bude provedena v každé bytové rozvodnici a v rozvodnici režie. Po rozdělení vodiče PEN na PE a N se tyto vodiče již nikde v dalším rozvodu nesmí spojit. V objektu musí být připojeny na přípojnici hlavního pospojování tyto vodivé části: ochranný vodič, uzemňovací přívod nebo hlavní ochranná spojka, kovové potrubí,  konstrukční části a hromosvod. Vodivé části přicházející do budovy zvenku , musí být pospojovány co možná nejblíž k jejich vstupu do budovy. Na přístupném místě musí být umístěny spojky, ve kterých je možno uzemňovací přívod odpojit. Taková spojka musí být odpojitelná pouze za pomoci nástroje, musí být mechanicky pevná a musí umožňovat údržbu spoje. Průřezy vodičů a hlavního pospojování nesmějí být menší než polovina největšího průřezu použitého ochranného vodiče instalace. Nejmenší dovolený průřez je 6mm2, průřez však nemusí být větší než 25mm2, pokud je vodič pospojování z mědi. Podrobnosti viz ČSN 33 2000-5-54

- Hlavní ochranná přípojnice MET bude zřízena v 1.pp, uzemňovací soustava nesmí mít hodnotu vyšší než 5

- provedení hlavního pospojování dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 332000-5-54 ed.3

- ochrana před úrazem elektrickým proudem se provede dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2000-5-54 ed.3

- veškeré rozvodné skříně, rozvaděče a ovládací skříně elektroinstalace a podobně budou označeny symbolem blesku a štítkem pozor elektrické zařízení

- všechny rozvaděče budou plechové (nehořlavé), v ÚC musí být v provedení EI30DP1+S200

- silnoproudé rozvody budou provedeny kabely CYKY navrženými dle ČSN 33 2000-4-43 ed.2, -4-73

- V případě potřeby budou odvrtány potřebné prostupy do podest a bytů

- Odstranění výzbroje ve stávajícím HDV a odvrtání všech prostupů je součástí prací prováděných v rámci tohoto projektu

- Vytápění objektu je plynové

- Ohřev TUV také plynem nebo elektroboilery

- Kabely ukončené v rozvaděčích budou označeny kabelovými štítky s popiskami

- Proti vlivům atmosférické elektřiny je objekt chráněn stávajícím hromosvodným zařízením

- Z přípojkové skříně bude vybudováno hlavní domovní vedení, na něm bude v 1.npa 3.np osazenelektroměrový rozvaděč s elektroměry

- Elektroměrové rozvaděče  budou v souladu s PBŘ v provedení zapuštěném EI30DP1+S200

- V rámci hlavního domovního vedení proběhne hlavní pospojovací přípojnice CY25mm2 a k jednotlivým rozvaděčům bytovým i nebytovým budou od ní položeny kabely CY 6mm2

- Nový hlavní jistič před elektroměrem bude mít charakteristiku B

- Kabelové rozvody  budou kryty omítkou případně sádrokartonovou konstrukcí s požární odolností EI 45, případný uzávěr musí být v odolnosti EI30DP1

- Trasy elektrosilnoproud budou souběžné s rozvody elektronických komunikací(optické kabely, STA BVB-T2, DT)

- NUTNO VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT

    - Zásuvkové rozvody

- Pro připojení spotřebičů budou provedeny běžné zásuvkové rozvody kabely CYKY 3x2,5mm dle ČSN 33 2130 ed.4

- Napájení zásuvkových obvodů, které jsou přístupné laické obsluze bude vybaveno doplňkovou ochranou proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA

2.1.3 Světelné rozvody

- Světelné rozvody budou provedeny kabely CYKY 3x1,5mm(4x1,5) dle ČSN 33 2130 ed.4

- Pro osvětlení řešených prostor bude použito svítidel s LED zdroji

- Ovládání osvětlení na schodišti je uvažováno čidly pohybu, musí být provedeno tak, aby bylo možno je přepnout na trvalé svícení

V jednotlivých místnostech bude použito nástěnných vypínačů

- Osvětlení na schodišti bude provedeno dle ČSN 332130 ed.3, čl. 5.6.2 ze dvou nezávislých obvodů

- Napájení světelných obvodů bude vybaveno doplňkovou ochranou proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30mA

2.1.4  Vypínání objektu

- Je řešeno v souladu s ČSN 730848 9/2023 a vypracovaným řešením PBŘ

- Je umístěno v rozvaděči R0 umístěným na patě HDV v podlaží 1.NP a vypínané pomocí tlačítka pod skleněným krytem u dveří do objektu

- Hodnota jističe s nulovou cívkou musí být minimálně stejná jako hodnota pojistek v přípojkové skříni RS na fasádě

    - Uzemnění

- Stávající, k zemniči budou připojeny svody od hromosvodu a přípojnice MET. Pokud zemní odpor zemnící soustavy přesáhne hodnotu 5, je nutné provést vylepšení dalším strojeným zemničem.

    - Hromosvod

- Vzhledem k ČSN, která požaduje vybavení objektů hromosvodem, doporučuji objekt vybavit

    - Vytápění

- Stávající

    - Ohřev TUV

- Stávající

    - Sklepní prostor - podlaží 1.pp, 2.pp

- V podlaží 1.pp, 2.pp jako v celém objektu je uvažováno LED osvětlení, ovládání osvětlení místními spínači, uvažované hodnoty osvětlenosti dle normy

2.1.10 Připojení bytových jednotek a rozvody v bytových jednotkách

- Bytové jednotky jsou připojeny přes stávající bytový rozvaděč

- Jsou napojeny kabelem CYKY 4x10 +CY6 + CYKY 3X1,5

- Přívodní kabel je napojen na stávající bytovou rozvodnici RB STÁv, která bude pro toto napojení upravena

- V případě, že revizní technik na této stavbě vyhodnotí stávající bytovou rozvodnici jako neupravitelnou, bude osazena nová rozvodnice R BYT, osazená dle stávajících obvodů bytu

- v rozvaděči RB i v R REŽIE dojde k rozdělení vodiče PEN na PE a N.

- V každé bytové jednotce bude dle ČSN 730848 osazen autonomní hlásič požáru v prostoru vstupních dveří do bytu

- Bytové jednotky nejsou předmětem této dokumentace a jsou plně v kompetenci majitele bytů

- jejich případná rekonstrukce bude provedena v souladu s ČSN 33 2130 ed.4

2.1.11 Hlavní domovní vedení a rozvaděč RE

- Hlavní domovní vedení bude z hlediska dimenzování dle článku 1.3.4 tétoTZ. V souladu s ČSN 33 2130 budou položeny z hlavní přípojkové skříně na fasádě kabely CY70 v trubce (viz čl. TZ 1.3.5)

- Kabely povedou do rozvaděče RE0, který slouží pro osazení TOTAL STOP

- Odtud povedou do RE1

- Rozvaděč RE1 bude v přízemním podlaží

- Odtud jsou napojeny všechny bytové i nebytové jednotky a rozvaděč R REžIE

- Na únikové cestě budou všechny rozvaděče v provedení EI30DP1 + S200

- Všechny prostupy stavební konstrukcí na podestách i do bytů budou opatřeny bezpečnostní protipožární ucpávkou

- Rozvody v domě jsou obsaženy v přehledovém schemadomu

2.1. 12 Společné komunikace

- Dle ČSN 73 0833 a ČSN 33 2130 kapitola 5.6 budou společné komunikace osvětleny způsobem 5.5.2 ze dvou samostatně jištěnýchobvodů a budou osazena svítidla pro osvětlení únikových cest s ovládáním senzorem

- Je požadovaná možnost přepnutí svítidel na trvalý provoz

- Osvětlení společných prostor bude zrealizováno svítidly LED

2.1.13 Režie domu

- V 1.pp bude osazen rozvaděč režie domu R REŽIE

- Rozvaděč režie bude napájet osvětlení ve společných prostorách v 1.pp a 2.pp, na schodišti a chodbách v patrech (viz přehledová schémata )

- V rozvaděči dojde k rozdělení PEN na PE a N

- Budou v něm případně  jištěny přívody pro rozvaděče, které budou sloužit pro všechny slaboproudé technologie

- Rozvaděče pro slaboproudé technologie ani jejich náplň nejsou součástí tohoto projektu

- Slaboproudé rozvody s výjimkou domovního telefonu nejsou obsahem tohoto projektu

- Rozvaděč R REžIE slouží pro případné připojení výtahu v budoucnu

- Připojení výtahu musí být konzultováno s konkrétním správcem/dodavatelem výtahu a všechny potřebné podmínky dodavatele/správce musí rozvaděč výtahu, případně rozvaděč režie, splňovat

- Rozvaděč R REŽIE obsahuje jištění a prosvorkování domovního telefonu, včetně osazení napaječe pro technologii s jeho jištěním

2.1.14 Komunitní elektrovoltaika

- Není požadována

- Pro její přípravu je navrženo položit trubku mezi posledním podlažím a RE1

NUTNO PROJEDNAT S MAJITELEM OBJEKTU, DISTRIBUTOREM ELEKTŘINY A DODAVATEM FVE

2.1.15 Hlásiče požáru

- V souladu s projektem PBŘ a ČSN 730848 9/2023 jsou uvažovány autonomní hlásiče s vlastním zdrojem, 1ks pro každou bj, hlásiče budou umístěné v každé jednotce za vstupními dveřmi do jednotky

2.2 SLABOPROUDÉ ROZVODY

2.2.1. Domácí telefon, zvonek ode dveří do bytu, vrátník

- U vstupních dveří je navrženo zvonkové tablo pro spojení s jednotlivými byty i nebytovými jednotkami, bude vybaveno čtečkou čipů a kamerou, a potřebným počtem tlačítek pro byty a nebytovky

- V každé bytové jednotce je navržen domácí telefon, který bude zároveň sloužit jako zvonek od vstupu do bytu

- Podle rozhodnutí majitele objektu bude osazen audiotelefon,

- videotelefon lze osadit kdykoli náhradně, bez úpravy kabeláže

- Napájení domácích telefonů je uvažováno z rozvaděče režie

- Bližší ve výkazu výměr

NUTNO KONZULTOVAT PŘED REALIZACÍ S MAJITELEM OBJEKTU

2.2.2  Příjem pozemního televizního signálu

- není obsazeno

- viz článek 2.2.4

2.2.3. Datové rozvody

- není obsazeno

- Viz článek 2.2.4

2.2.4. Optický kabel

- Není požadován v rámci tohoto projektu

2.2.5. Kamerový systém

- Není požadován

2.2.6. Požární ochrana

- Není ve veřejných prostorách domu požadována

2.2.7.Stavební práce a sádrokartonové konstrukce

- V souladu s projektem PBŘ budou všechny rozvody a zařízení kryty

omítkou,  v nutných a projednaných případech SDK konstrukcí podle předepsaných požadavku na ni kladených

- Detailní určení konstrukcí je obsahem přílohy TZ

- Na závěr prací bude celý objekt vymalován, předepsané typy malby jsou také obsahem Výkazu výměr

3. VÝKAZ VÝMĚR

- Je samostatnou přílohou této TZ

4. ZÁVĚR

Veškeré práce musí být provedeny dle platných norem a předpisů organizace, která má platné oprávnění pro předmětnou činnost v souladu s §3 písm a) vyhlášky č. 20/1997Sb. Ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb. a později vydaných předpisů

Organizace musí mít oprávnění pracovat na neměřené část rozvodů

V průběhu realizace stavby musí být dodrženy normy a předpisy týkající se bezpečnosti práce na elektrických zařízení, zejména ČSN 20110-1 ed3 – obsluha a práce na elektrických zařízení

Elektrická zařízení musí být provedena tak, aby byly dodrženy požadavky elektrické, mechanické dle ČSN 33 2000-1 e.2 a požadavky ostatních platných předpisů a norem

Elektromontážní práce budou prováděny dle pracovních předpisů s dodržením bezpečnostních nařízení a správné montážní technologie

Po ukončení montážních prací musí být provedena výchozí revize elektrického zařízení, která bude v písemném provedení předána stavebníkovi

Za provádění následných periodických revizí zodpovídá majitel objektu

Tato technická zpráva má 12 stran + přílohy

Listopad 2025

Václavek Josef ing,

Lukáš Jacko