## List1
TÁBOR KAMARÝTOVA 1597 - ROZVADĚČ REŽIE - PŘÍLOHA TZ Č.02
|  | jistící prvek | obvody | účel | kabel | jištění | umístění obvodu | poznámka
přívodní kabel CYKY-J 4x10 + CY 6 | hlavní vypínač 3x20 | JISTIČ/CHRÁNIČ | 1 | světelný obvod | cyky 4x1,5 | 1x10 | schodiště domu, společné prostory
|  | JISTIČ/CHRÁNIČ | 2 | světelný obvod | cyky 4x1,5 | 1x10 | schodiště domu, společné prostory
|  | JISTIČ/CHRÁNIČ | 3 | světelný obvod | cyky 4x1,5 | 1x10 | schodiště domu, společné prostory
|  | JISTIČ/CHRÁNIČ | 4 | světelný obvod | cyky 4x1,5 | 1x10 | schodiště domu, společné prostory
|  | JISTIČ/CHRÁNIČ | 5 | světelný obvod | cyky 4x1,5 | 1x10 | schodiště domu, společné prostory
|  | JISTIČ/CHRÁNIČ | 6 | světelný obvod | cyky 3x1,5 | 1x10 | schodiště domu, společné prostory
|  | JISTIČ/CHRÁNIČ | 7 | světelný obvod | cyky 3x1,5 | 1x10 | schodiště domu, společné prostory
|  | JISTIČ/CHRÁNIČ | 8 | světelný obvod | cyky 4x1,5 | 1x10 | schodiště domu, společné prostory
|  | JISTIČ | 12 | napájení DT | cyky 3x2,5 | 1x16 | DT+NAPAJEČ
|  | JISTIČ | 13 | napájení RACK | cyky 5x2,5 | 3x16 | RACK vedle schodiště
Technické parametry:
|  | Stupeň krytí |  | IP40/20
|  | In |  | 50 A
|  | Provedení |  | pod omítku
|  | Protipožární provedení: |  | EI30DP1 + S200
|  | Rozměr (Š x V x H) |  | DLE VÝROBCE
|  | Materiál |  | oceloplechový
Poznámka: Dveře rozvaděče budou opatřeny štítkem s bleskem. Rozvaděč je nutno uzemnit.